## 输入输出变量
平板速冻机点表
排序 | DI | 名称 | 备注 | 模块 | 排序 | DO | 名称 | 备注 | 排序 | 其他感应设备 | 名称 | 备注
1 | X0.0 | 备用（转运台到位光电感应） |  | 转运台 | 1001 | Y0.0 | 电源指示灯 |  | 1 |  | 入口扫码器
2 | X0.1 | 备用（转运台运离脱离光电感应） |  |  | 1002 | Y0.1 | 备用
3 | X0.2 | 转运台入料脱离光电感应1 |  |  | 1003 | Y0.2 | 备用
4 | X0.3 |  |  |  | 1004 | Y0.3 | 备用
5 | X0.4 | 备用（转运台到位光电感应阻挡用） |  |  | 1005 | Y0.4 | 备用
6 | X0.5 | 备用（转运台阻挡原点） |  |  | 1006 | Y0.5 | 备用
7 | X0.6 | 备用（转运台阻挡到位） |  |  | 1007 | Y0.6 | 备用
8 | X0.7 | 备用（转运台阻挡负限位） |  |  | 1008 | Y0.7 | 备用
9 | X0.8 | 备用（转运台顶升原点接近开关） |  |  | 1009 | Y0.8 | 备用
10 | X0.9 | 备用（转运台顶升近原点接近开关） |  |  | 1010 | Y0.9 | 备用
11 | X0.10 | 备用（转运台顶升到位接近开关） |  |  | 1011 | Y0.10 | 备用
12 | X0.11 | 扫码电机原点槽型开关 |  | 扫码模块 | 1012 | Y0.11 | 备用
13 | X0.12 | 扫码电机负限位槽型开关 |  |  | 1013 | Y0.12 | 备用
14 | X0.13 | 扫码电机正限位槽型开关 |  |  | 1014 | Y0.13 | 备用
15 | X0.14 | 计数位移传感器1 |  |  | 1015 | Y0.14 | 备用
16 | X0.15 | 计数位移传感器2 |  |  | 1016 | Y0.15 | 备用
17 | X1.0 | 出料脱离光电感应 |  | 速冻机
18 | X1.1 | 左Y轴电机原点接近开关
19 | X1.2 | 左Y轴电机负限位接近开关
20 | X1.3 | 左Y轴电机正限位接近开关
21 | X1.4 | 右Y轴电机原点接近开关
22 | X1.5 | 右Y轴电机负限位接近开关
23 | X1.6 | 右Y轴电机正限位接近开关
24 | X1.7 | 左钩爪电机原点接近开关
25 | X1.8 | 左钩爪电机负限位接近开关
26 | X1.9 | 左钩爪电机正限位接近开关
27 | X1.10 | 右钩爪电机原点接近开关
28 | X1.11 | 右钩爪电机负限位接近开关
29 | X1.12 | 右钩爪电机正限位接近开关
30 | X1.13 | 开停按钮
31 | X1.14 | 复位按钮
32 | X1.15 | 急停按钮
33 | X1.16 | 备用
34 | X1.17 | 备用
35 | X1.18 | 备用
36 | X1.19 | 备用
37 | X1.20 | 备用
38 | X1.21 | 备用
39 | X1.22 | 备用
40 | X1.23 | 备用
41 | X1.24 | 备用
42 | X1.25 | 备用
43 | X1.26 | 备用
44 | X1.27 | 备用
45 | X1.28 | 备用
46 | X1.29 | 备用
47 | X1.30 | 备用
48 | X1.31 | 备用

## 交互栏位
云平台 | 变量ID | 变量栏位说明 | 属性 | 备注 | 初始化值
| 4001 | 启动按钮 | 布尔类型
| 4002 | 暂停按钮 | 布尔类型
| 4003 | 停止按钮 | 布尔类型
| 4004 | 复位
| 4005 | 手动入塔 |  | 1为空筐2为血浆3为红细胞
| 4006 | 手动自动
| 4008 | 手动入筐非空筐报警
| 4009 | 手动入筐条码信息方向ok报警 |  | 1为ok，2为ng
| 4010 | 储存塔入塔信号
| 4012 | 扫码三次失败报警
4013
| 4014 | 塔1塔顶报警清筐命令
| 4015 | 塔2塔顶报警清筐命令
| 4016 | 塔3塔顶报警清筐命令
| 4200 | 急停机修信号（低代码配置文件）
4018
| 4020 | 血浆入库按钮
| 4021 | 红细胞发血台按钮
4301
4302
| 4310 | 状态变量 |  | 0为未启动，1为启动，2为暂停，3停止，4为急停
| 4320 | 储存塔回零信号
| 4321 | 储存塔回零完成
| 4330 | 禁用人工装框
| 4340 | 手动入筐条码信息
| 4350 | 塔1塔顶筐位置报警
| 4351 | 塔2塔顶筐位置报警
| 4352 | 塔3塔顶筐位置报警

## 内部设置变量
云平台 | 变量ID | 说明 | 属性 | 数据类型需要自动化定义 | 备注 | 初始化值
| 3172 | 塔1传送带1反转速率 |  |  | -40
| 3173 | 塔1传送带2正转速率 |  |  | 40
| 3174 | 塔1传送带2反转速率 |  |  | -40
| 3175 | 塔1传送带顶升正转速率 |  |  | 5
| 3176 | 塔1传送带顶升反转速率 |  |  | -5
| 3177 | 塔1筐进出电机正转速率 |  |  | 40
| 3178 | 塔1筐进出电机反转速率 |  |  | -40
| 3179 | 塔1塔内顶升正转速率 |  |  | 10
| 3180 | 塔1塔内顶升反转速率 |  |  | 10
| 3181 | 塔1定位电机1，2正转速率 |  |  | 5
| 3182 | 塔1定位电机1，2反转速率 |  |  | -5
| 3183 | 塔1阻挡电机正转速率 |  |  | 5
| 3184 | 塔1阻挡电机反转速率 |  |  | -5
| 3185 | 传送带点位运动速率 |  |  | 40
| 3186 | 塔1传送带1正转速率 |  |  | 40
| 9111 | 筐发往一楼
| 9112 | 空筐入塔
| 9113 | 空筐塔运行中
| 9114 | 转运台运行中
| 4610 | 补筐信号
| 4613 | 筐到位信号
| 4614 | 装框入库信号
| 4601 | 启动回零
| 4620 | 红细胞切换血浆
| 4621 | 血浆切换红细胞
| 4622 | 手动出筐出塔完成（交互）
| 4623 | 人工血浆入库中
| data_4711 | 塔1放筐坐标1 | 数字 | 保存型 | 159
| data_4712 | 塔1放筐坐标2 |  |  | 925
| data_4713 | 塔1接筐坐标1 | 数字 | 保存型 | 920
| data_4714 | 塔1接筐坐标2 | 数字 | 保存型 | 165
| data_4715 | 塔2放筐坐标1 | 数字 | 保存型
| data_4716 | 塔2放筐坐标2
| data_4717 | 塔2接筐坐标1 | 数字 | 保存型
| data_4718 | 塔2接筐坐标2 | 数字 | 保存型
| data_4719 | 塔3放筐坐标1 | 数字 | 保存型
| data_4720 | 塔3放筐坐标2
| data_4721 | 塔3接筐坐标1 | 数字 | 保存型 |  | 1
| data_4722 | 塔3接筐坐标2 | 数字 | 保存型
| data_4723 | 定位电机坐标1 |  |  | 84
| data_4724 | 定位电机坐标2 |  |  | 84
| data_4725 | 塔1传送带1正转坐标 |  |  | 1500
| data_4726 | 塔2传送带1正转坐标
x | data_4727 | 塔2传送带2反转坐标
| data_4728 | 塔1总出口阻挡电机1坐标
| data_4729 | 塔1总出口阻挡电机2坐标
| data_4730 | 塔1传送带1反转坐标
| data_4731 | 塔3传送带1正转坐标
| data_4732 | 塔3传送带2反转坐标
| data_4733 | 塔1传送带2正转坐标
| data_4734 | 传送带回零变量
| 4800 | 塔1空筐数量 | 数字
| 4801 | 塔2空筐数量 | 数字
| 4802 | 塔3空筐数量 | 数字
| 4803 | 塔1出塔空筐数量 | 数字
| 4804 | 塔2出塔空筐数量 | 数字
| 4805 | 塔3出塔空筐数量 | 数字
| 4806 | 空筐塔总数
| 4807 | 扫码核对成功
| 4808 | 红细胞计数（交互）
| 4809 | 血浆计数（交互）
| 4810 | 塔1补筐命令
| 4811 | 塔2补筐命令
| 4812 | 塔3补筐命令
| 4820 | 手动入空筐状态
| 4821 | 手动入血浆筐状态
| 4822 | 手动入红细胞状态
| 4830 | 空筐塔状态 |  | 保存型 | 1-9对应九个状态1-3自动入塔4-6自动出塔7-9手动入塔
| 4841 | 手动扫码枪启动指令
| 4842 | 手动扫码枪状态信息
| 4843 | 手动扫码枪状态使能
| 4844 | 手动扫码枪信息使能
| 4845 | 手动扫码枪指令使能
| 4846 | 扫码失败次数
| 4850 | 塔1传送带1编码器清零
| 4851 | 塔2传送带1编码器清零
| 4852 | 塔3传送带1编码器清零
| 4853 | 塔1传送带2编码器清零
| 4854 | 塔2传送带2编码器清零
| 4855 | 塔3传送带2编码器清零
| 4860 | 塔1入筐到位
| 4861 | 塔2入筐到位
| 4862 | 塔3入筐到位
| 4863 | 塔1出筐到位
| 4864 | 塔2出筐到位
| 4865 | 塔3出筐到位
| 4901 | 计时器1使能
| 4902 | 计时器2使能
| 4910 | 计时器1计数
| 4911 | 计时器2计数
| 4950 | 塔1定位夹紧
| 4951 | 塔2定位夹紧
| 4952 | 塔3定位夹紧
| 9101 | 使能信号
| 9111 | 接收：空筐入塔
| 9112 | 接收：流水线空闲信号
| 9113 | 接收：血筐流水线到位
| 9121 | 发送：筐发往一楼
| 9122 | 发送：空筐塔运行中
| 9123 | 发送：空筐到位
| 9124 | 发送：血浆入库
| 9125 | 发送：红细胞前往发血台
| 9126 | 发送：空筐塔有框出
| 9130 | 发送流水号
| 9131 | 接收流水号
| 9132 | tcp连接标志
装框机
| 9201 | 使能信号
| 9211 | 接收：补筐信号
| 9212 | 接收：出筐入库
| 9221 | 发送：入筐中
| 9222 | 发送：出筐中
| 9230 | 发送流水号
| 9231 | 接收流水号
| 9232 | tcp连接标志

## 公共变量
云平台 | 变量ID | 说明 | 备注 | 属性 | 初始化值
| 2001~2200 | 固定值：1~200 | 步长1
| 2201~2210 | 固定值：0.01~0.1 | 步长0.01
| 2211~2220 | 固定值：0.1~1.0 | 步长0.1
data_2241 | 2241~2270 | 各工位：停止手动运动按钮 | 上升沿 | 按钮
data_2271 | 2271~2300 | 各工位：单步执行按钮 | 上升沿 | 按钮
data_2301~data_2350 | 2301~2350 | 手动：各轴正向运动按钮 | 上升沿 | 按钮
data_2351~data_2400 | 2351~2400 | 手动：各轴反向运动按钮 | 上升沿 | 按钮
data_2401~data_2450 | 2401~2450 | 手动：各轴回零按钮 | 上升沿 | 按钮
data_2451 | 2451~2480 | 各工位：启动按钮 | 上升沿 | 按钮
data_2481 | 2481~2510 | 各工位：暂停按钮 | 上升沿 | 按钮
data_2511 | 2511~2540 | 各工位：复位按钮 | 上升沿 | 按钮
data_2541 | 2541~2570 | 各工位：报警清除按钮 | 上升沿 | 按钮
data_2571 | 2571~2600 | 各工位：全部回零按钮 | 上升沿 | 按钮
| 2601~3000 | 自定义按钮 | 上升沿 | 按钮
data_3001~data3050 | 3001~3050 | 手动控制：各轴伺服使能 | 1/0 | 状态
data_3051 | 3051~3080 | 各工位：当前手动模式状态 | 1单轴回零；2连续运动；3点位运动 | 状态
data_3081 | 3081~3110 | 各工位：三色灯 | 1绿色；2黄色(暂停状态)；3黄色(复位状态)；4红色 | 状态
data_3111 | 3111~3140 | 各工位：手动/自动模式 | 1自动；0手动 | 状态
data_3411 | 3141~3170 | 各工位：当前配方ID |  | 状态
data_3171 | 3171~3200 | 各工位：系统外部速率 | 1~100 | 状态
data_3201 | 3201~3210 | 1#工位报警信息 | 字符串 | 状态
| ...... | ...... | 字符串 | 状态
| 3491~3500 | 30#工位报警信息 | 字符串 | 状态
| 3501~3510 | 1#工位流程执行信息 | 字符串 | 状态
| ...... | ...... | 字符串 | 状态
| 3791~3800 | 30#工位流程执行信息 | 字符串 | 状态
data_3801 | 3801~3830 | 各工位：手动界面增量坐标 | 浮点数 | 状态
| 3831~3860 | 各工位：启动手动点位运动流程 | 内部使用
| 3861~3890 | 各工位：停止手动点位运动流程 | 内部使用
内部使用
data_3901~data_3950 | 3901~3950 | 各工位：手动点位坐标 | 内部使用

## 系统信息(只读)
变量ID | 说明
10001 ~ 10100 | 1# ~ 100# 轴 状态字（按位） | bit_0：回零完成; bit_1：驱动器报警; bit_4：跟随误差越限; bit_5：正限位触发; bit_6：负限位触发 bit_7：IO平滑停止触发标志; bit_8：IO急停触发标志; bit_9：电机使能标志; bit_10 ：规划器运动标志; bit_11：电机到位标志
10101 ~ 10200 | 1# ~ 100# 轴 规划脉冲
10201 ~ 10300 | 1# ~ 100# 轴 编码器反馈脉冲
10301 ~ 10400 | 1# ~ 100# 轴 规划与反馈脉冲误差
10401 ~ 10500 | 1# ~ 100# 轴 位置(毫米/度)
10501 ~ 10600 | 1# ~ 100# 轴 速度(毫米(度) /秒)
10601 ~ 10700 | 1# ~ 100# 轴 回零状态
11011 ~ 11016 | 1#机器人 X、Y、Z、RX、RY、RZ 当前坐标
11021 ~ 11026 | 2#机器人 X、Y、Z、RX、RY、RZ 当前坐标
11101 ~ 11106 | 10#机器人 X、Y、Z、RX、RY、RZ 当前坐标
11201 ~ 11300 | 1# ~ 100#任务自动模式运行状态（1：自动运行中、2：暂停状态、3：停止状态）
11301 ~ 11350 | 输入点状态（一个变量表示32个IO点，至多1600点）
11351 ~ 11400 | 输出点状态
11401 ~ 11405 | 1# ~ 5# 任务当前指令ID
11406 ~ 11410 | 1# ~ 5# 任务当前指令个数
11411 ~ 11420 | 1#任务注释（共80字节）
11421 ~ 11430 | 2#任务注释
11431 ~ 11440 | 3#任务注释
11441 ~ 11450 | 4#任务注释
11451 ~ 11460 | 5#任务注释
11501 | 系统运行时间；
11502 | 系统速度倍率（1~100）；
11503 | 当前报警ID；
11504 | 手动模式状态；
11505 | 自动模式状态；
11506 | 任务计数；
11507 | 总任务状态字（1：运行、2：暂停、3：复位）；
11508 | 选定的轴号；
11509 | 全部回零完成标志；
11510 | 全部回零中；
11511 | 当前报警等级：0：正常；1：红色，断电重启；2：橙色，自动复位、重新回零；3：黄色，自动暂停；4：蓝色：3秒提示
11512 | 二次开发DLL加载成功标志
11521 ~ 11535 | 当前报警名称（共120字节）
11536 | 当前报警灯颜色（1绿, 2黄, 3红）
11601 ~ 11620 | 报警信息表（第1行）
11621 ~ 11640 | 报警信息表（第2行）
11641 ~ 11660 | 报警信息表（第3行）
11661 ~ 11680 | 报警信息表（第4行）
11681 ~ 11700 | 报警信息表（第5行）
11701 ~ 11720 | 报警信息表（第6行）
11721 ~ 11740 | 报警信息表（第7行）
11741 ~ 11760 | 报警信息表（第8行）
11761 ~ 11780 | 报警信息表（第9行）
11781 ~ 11800 | 报警信息表（第10行）

## 测量
| X | Y | Z | U |  | U |  | Y |  | Z取 | Z放 |  | X
1排1列3层1格 |  |  |  |  | 1排 | 8000 | 1列 | 30.5 | 1层 | 15 | 0 | 1格 | 129.7
1排1列3层2格 |  |  |  |  | 2排 | 0 | 2列 | 290.1 | 2层 | -211.3 | -221.5 | 2格 | 235
1排1列3层3格 | [6 empty] | 3列 | 561.3 | 3层 | -437 | -448 | 3格 | 340
1排1列4层1格 | [6 empty] | 4列 | 825.2 | 4层 | -662 | -672
1排1列4层2格 | [6 empty] | 5列 | 1073.2 | 5层 | -883 | -894
1排1列4层3格 | [6 empty] | 6列 | 1417.1 | 6层 | -1108 | -1119
1排1列5层1格 | [6 empty] | 7列 | 1677.5 | 7层 | -1335 | -1343
1排1列5层2格 | [6 empty] | 8列 | 1944.1 | 8层 | -1559 | -1569
1排1列5层3格 | [6 empty] | 9列 | 2208.9
[7 empty] | 10列 | 无
调宽-1.5

## Sheet1
类型 | Modbus寄存器 | 低代码变量ID | 说明 | 属性 | 备注
short-03-4X | 1011 | 5011 | GNC心跳信号a——500ms脉冲信号。 | bool
short-03-4X | 1012 | 5012 | GLink2通讯OK | bool
short-03-4X | 1013 | 11509 | 全部回零完成标志 | bool
short-03-4X | 1014 | 11510 | 全部回零中 | bool
short-03-4X | 1015 | 5015 | 点位工作状态 | short | 1绿色；2黄色(暂停状态)；3黄色(复位状态)；4红色（报警）
short-03-4X | 1016 | 5016 | 通讯监控状态 | short | 1绿色；2黄色(暂停状态)；3黄色(复位状态)；4红色（报警）
short-03-4X | 1001 | 10001 | 1#轴状态字 | bit | bit_0：回零完成; bit_1：驱动器报警; bit_4：跟随误差越限; bit_5：正限位触发; bit_6：负限位触发 bit_7：IO平滑停止触发标志; bit_8：IO急停触发标志; bit_9：电机使能标志; bit_10 ：规划器运动标志; bit_11：电机到位标志;bit_12：原点信号标志.
short-03-4X | 1002 | 10002 | 2#轴状态字 | bit
short-03-4X | 1003 | 10003 | 3#轴状态字 | bit
short-03-4X | 1004 | 10004 | 4#轴状态字 | bit
short-03-4X | 1005 | 10005 | 5#轴状态字 | bit
short-03-4X | 1006 | 10006 | 6#轴状态字 | bit
short-03-4X | 1007 | 10007 | 7#轴状态字 | bit
short-03-4X | 1008 | 10008 | 8#轴状态字 | bit
int-03-4X | 1433~1447 | 10601~10608 | 轴回原状态 | int | 轴回原状态：-1表示回零中，0表示未回零，1表示回零完成
int-03-4X | 1401 | 10401(位置)¦¦10201(脉冲) | 1#轴实际位置 | int
int-03-4X | 1403 | 10402 | 2#轴实际位置 | int
int-03-4X | 1405 | 10403 | 3#轴实际位置 | int
int-03-4X | 1407 | 10404 | 4#轴实际位置 | int
int-03-4X | 1409 | 10405 | 5#轴实际位置 | int
int-03-4X | 1411 | 10406 | 6#轴实际位置 | int
int-03-4X | 1413 | 10407 | 7#轴实际位置 | int
int-03-4X | 1415 | 10408 | 8#轴实际位置 | int
short-03-4X | 1021 | 5021 | 西门子PLC心跳——低代码心跳监控自处理 | bool
short-03-4X | 1022 | 5022 | 清报警 | bool
short-03-4X | 1023 | 5023 | 复位指令，清报警，轴复位、轴停止 | bool
short-03-4X | 1024 | 5024 | 1#轴使能 | bool
short-03-4X | 1025 | 5025 | 2#轴使能 | bool
short-03-4X | 1026 | 5026 | 3#轴使能 | bool
short-03-4X | 1027 | 5027 | 4#轴使能 | bool
short-03-4X | 1028 | 5028 | 5#轴使能 | bool
short-03-4X | 1029 | 5029 | 6#轴使能 | bool
short-03-4X | 1030 | 5030 | 7#轴使能 | bool
short-03-4X | 1031 | 5031 | 8#轴使能 | bool
short-03-4X | 1032 | 5032 | 控制1#轴回零 | bool
short-03-4X | 1033 | 5033 | 控制2#轴回零 | bool
short-03-4X | 1034 | 5034 | 控制3#轴回零 | bool
short-03-4X | 1035 | 5035 | 控制4#轴回零 | bool
short-03-4X | 1036 | 5036 | 控制5#轴回零 | bool
short-03-4X | 1037 | 5037 | 控制6#轴回零 | bool
short-03-4X | 1038 | 5038 | 控制7#轴回零 | bool
short-03-4X | 1039 | 5039 | 控制8#轴回零 | bool
short-03-4X | 1040 | 5040 | 控制1#轴停止 | bool
short-03-4X | 1041 | 5041 | 控制2#轴停止 | bool
short-03-4X | 1042 | 5042 | 控制3#轴停止 | bool
short-03-4X | 1043 | 5043 | 控制4#轴停止 | bool
short-03-4X | 1044 | 5044 | 控制5#轴停止 | bool
short-03-4X | 1045 | 5045 | 控制6#轴停止 | bool
short-03-4X | 1046 | 5046 | 控制7#轴停止 | bool
short-03-4X | 1047 | 5047 | 控制8#轴停止 | bool
short-03-4X | 1048 | 5048 | 控制1#轴JOG+运动 | bool
short-03-4X | 1049 | 5049 | 控制2#轴JOG+运动 | bool
short-03-4X | 1050 | 5050 | 控制3#轴JOG+运动 | bool
short-03-4X | 1051 | 5051 | 控制4#轴JOG+运动 | bool
short-03-4X | 1052 | 5052 | 控制5#轴JOG+运动 | bool
short-03-4X | 1053 | 5053 | 控制6#轴JOG+运动 | bool
short-03-4X | 1054 | 5054 | 控制7#轴JOG+运动 | bool
short-03-4X | 1055 | 5055 | 控制8#轴JOG+运动 | bool
short-03-4X | 1056 | 5056 | 控制1#轴JOG-运动 | bool
short-03-4X | 1057 | 5057 | 控制2#轴JOG-运动 | bool
short-03-4X | 1058 | 5058 | 控制3#轴JOG-运动 | bool
short-03-4X | 1059 | 5059 | 控制4#轴JOG-运动 | bool
short-03-4X | 1060 | 5060 | 控制5#轴JOG-运动 | bool
short-03-4X | 1061 | 5061 | 控制6#轴JOG-运动 | bool
short-03-4X | 1062 | 5062 | 控制7#轴JOG-运动 | bool
short-03-4X | 1063 | 5063 | 控制8#轴JOG-运动 | bool
short-03-4X | 1064 | 5064 | 控制8轴点位定位启动 | bool
short-03-4X | 1065 | 5065 | 低代码手/自动切换 | bool
short-03-4X | 1066 | 5066 | 西门子PLC急停信号 | bool
short-03-4X | 1072 | 5072 | 全部轴运动速度控制 | short | 0~1000mm/S
short-03-4X | 1073 | 5073 | 1轴同步规划和反馈脉冲 | bool
short-03-4X | 1074 | 5074 | 2轴同步规划和反馈脉冲 | bool
short-03-4X | 1075 | 5075 | 3轴同步规划和反馈脉冲 | bool
short-03-4X | 1076 | 5076 | 4轴同步规划和反馈脉冲 | bool
short-03-4X | 1077 | 5077 | 5轴同步规划和反馈脉冲 | bool
short-03-4X | 1078 | 5078 | 6轴同步规划和反馈脉冲 | bool
short-03-4X | 1079 | 5079 | 7轴同步规划和反馈脉冲 | bool
short-03-4X | 1080 | 5080 | 8轴同步规划和反馈脉冲 | bool
int-03-4X | 1417 | 5101¦¦6101（放大1000） | 1#轴点位位置 | int
int-03-4X | 1419 | 5102 | 2#轴点位位置 | int
int-03-4X | 1421 | 5103 | 3#轴点位位置 | int
int-03-4X | 1423 | 5104 | 4#轴点位位置 | int
int-03-4X | 1425 | 5105 | 5#轴点位位置 | int
int-03-4X | 1427 | 5106 | 6#轴点位位置 | int
int-03-4X | 1429 | 5107 | 7#轴点位位置 | int
int-03-4X | 1431 | 5108 | 8#轴点位位置 | int
int-03-4X | 1449 | 5109 | 轴保护距（150mm） | int | 若触发报警，解决方法： 1、请调整保护距。 2、移动轴离开保护距后再进行报警清除。
|  | 4001 | 初始化完成
|  | 4002 | 1~4点位执行中
|  | 4003 | 5~8点位执行中
|  | 4011 | 速度取反
|  | 4051~4060 | 轴距计算数据
系统变量
int（4x） |  | 10001 ~ 10100 | 1# ~ 100# 轴 状态字（按位） | 0x01：回零完成; 0x02：驱动器报警; 0x10：跟随误差越限; 0x20：正限位触发; 0x40：负限位触发 0X80：IO平滑停止触发标志; 0x100：IO急停触发标志; 0x200：电机使能标志; 0x400 ：规划器运动标志; 0x800：电机到位标志
float（4x） |  | 10101 ~ 10200 | 1# ~ 100# 轴 规划脉冲
float（4x） |  | 10201 ~ 10300 | 1# ~ 100# 轴 编码器反馈脉冲
float（4x） |  | 10301 ~ 10400 | 1# ~ 100# 轴 规划与反馈脉冲误差
float（4x） |  | 10401 ~ 10500 | 1# ~ 100# 轴 位置(毫米/度)
float（4x） |  | 10501 ~ 10600 | 1# ~ 100# 轴 速度(毫米(度) /秒)
short(1x) |  | 10601 ~ 10700 | 1# ~ 100# 轴 回零状态
float（4x） |  | 11011 ~ 11016 | 1#机器人 X、Y、Z、RX、RY、RZ 当前坐标
float（5x） |  | 11021 ~ 11026 | 2#机器人 X、Y、Z、RX、RY、RZ 当前坐标
float（6x） |  | 11101 ~ 11106 | 10#机器人 X、Y、Z、RX、RY、RZ 当前坐标
short（4x） |  | 11201 ~ 11300 | 1# ~ 100#任务自动模式运行状态（1：自动运行中、2：暂停状态、3：停止状态）
short（1x） |  | 11301 ~ 11350 | 输入点状态（一个变量表示32个IO点，至多1600点）
short（1x） |  | 11351 ~ 11400 | 输出点状态
short |  | 11401 ~ 11405 | 1# ~ 5# 任务当前指令ID
short |  | 11406 ~ 11410 | 1# ~ 5# 任务当前指令个数
char（4x） |  | 11411 ~ 11420 | 1#任务注释（共80字节）
char（4x） |  | 11421 ~ 11430 | 2#任务注释
char（4x） |  | 11431 ~ 11440 | 3#任务注释
char（4x） |  | 11441 ~ 11450 | 4#任务注释
char（4x） |  | 11451 ~ 11460 | 5#任务注释
float（4x） |  | 11501 | 系统运行时间；
short |  | 11502 | 系统速度倍率（1~100）；
short |  | 11503 | 当前报警ID；
short |  | 11504 | 手动模式状态；
short |  | 11505 | 自动模式状态；
short |  | 11506 | 任务计数；
short（4x） |  | 11507 | 总任务状态字（1：运行、2：暂停、3：复位）；
short（4x） |  | 11508 | 选定的轴号；
short（0x） |  | 11509 | 全部回零完成标志；
short（0x） |  | 11510 | 全部回零中；
short（4x） |  | 11511 | 当前报警等级：0：正常；1：红色，断电重启；2：橙色，自动复位、重新回零；3：黄色，自动暂停；4：蓝色：3秒提示
short（4x） |  | 11512 | 二次开发DLL加载成功标志
char(4x) |  | 11521 ~ 11535 | 当前报警名称（共120字节）
short(4x) |  | 11536 | 当前报警灯颜色（1绿, 2黄, 3红）
data_11601 | 12001 | 11601 ~ 11620 | 报警信息表（第1行）
data_11621 | 12101 | 11621 ~ 11640 | 报警信息表（第2行）
data_11641 | 12201 | 11641 ~ 11660 | 报警信息表（第3行）
data_11661 | 12301 | 11661 ~ 11680 | 报警信息表（第4行）
data_11681 | 12401 | 11681 ~ 11700 | 报警信息表（第5行）
data_11701 | 12501 | 11701 ~ 11720 | 报警信息表（第6行）
data_11721 | 12601 | 11721 ~ 11740 | 报警信息表（第7行）
data_11741 | 12701 | 11741 ~ 11760 | 报警信息表（第8行）
data_11761 | 12801 | 11761 ~ 11780 | 报警信息表（第9行）
data_11781 | 12901 | 11781 ~ 11800 | 报警信息表（第10行）

## BBD029-3S
通讯数据变量地址表
数据地址描述 | [7 empty] | 机组信息描述 |  | 低代码对应变量
通讯协议：Modbus TCP 通讯地址：192.168.1.21(可根据需求修改) 通讯波特率：9600 数据位校验：无校验（8,1） | [7 empty] | 平板速冻机
功能码 | 内存 地址 | 最小值 | 最大值 | 数据位 | 读取 属性 | 备注 | PLC变量 | 功能描述 | 备注
03 | 131 | 0 | 65535 | bit0 | 只读 |  | MW350:X0 | 1#机头报警 | 0报警 | 6001
03 |  |  |  | bit1 | 只读 |  | MW350:X1 | 1#机变频报警 | 0报警 | 6002
03 |  |  |  | bit2 | 只读 |  | MW350:X2 | 1#机高压报警 | 0报警 | 6003
03 |  |  |  | bit3 | 只读 |  | MW350:X3 | 1#机油压报警 | 0报警 | 6004
03 |  |  |  | bit4 | 只读 |  | MW350:X4 | 防粘传感1 |  | 6005
03 |  |  |  | bit5 | 只读 |  | MW350:X5 | 防粘传感2 |  | 6006
03 |  |  |  | bit6 | 只读 |  | MW350:X6 | 防粘传感3 |  | 6007
03 |  |  |  | bit7 | 只读 |  | MW350:X7 | 防粘传感4 |  | 6008
03 |  |  |  | bit8 | 只读 |  | MW350:X8 | 安全光栅 | 0报警 | 6009
03 |  |  |  | bit9 | 只读 |  | MW350:X9 | 冷凝系统报警 | 0报警 | 6010
03 |  |  |  | bit10 | 只读 |  | MW350:X10 | 系统低压报警 | 0报警 | 6011
03 |  |  |  | bit11 | 只读 |  | MW350:X11 | 限位开关 |  | 6012
03 |  |  |  | bit12 | 只读 |  | MW350:X12 | 电源信号 | 0报警 | 6013
03 |  |  |  | bit13 | 只读 |  | MW350:X13 | 预留 |  | 6014
03 |  |  |  | bit14 | 只读 |  | MW350:X14 | 预留 |  | 6015
03 |  |  |  | bit15 | 只读 |  | MW350:X15 | 预留 |  | 6016
03 | 132 | 0 | 65535 | bit0 | 只读 |  | MW351:X0 | 预留 |  | 6017
03 |  |  |  | bit1 | 只读 |  | MW351:X1 | 预留 |  | 6018
03 |  |  |  | bit2 | 只读 |  | MW351:X2 | 预留 |  | 6019
03 |  |  |  | bit3 | 只读 |  | MW351:X3 | 预留 |  | 6020
03 |  |  |  | bit4 | 只读 |  | MW351:X4 | 预留 |  | 6021
03 |  |  |  | bit5 | 只读 |  | MW351:X5 | 预留 |  | 6022
03 |  |  |  | bit6 | 只读 |  | MW351:X6 | 预留 |  | 6023
03 |  |  |  | bit7 | 只读 |  | MW351:X7 | 预留 |  | 6024
03 |  |  |  | bit8 | 只读 |  |  | 预留 |  | 6025
03 |  |  |  | bit9 | 只读 |  |  | 预留 |  | 6026
03 |  |  |  | bit10 | 只读 |  |  | 预留 |  | 6027
03 |  |  |  | bit11 | 只读 |  |  | 预留 |  | 6028
03 |  |  |  | bit12 | 只读 |  |  | 预留 |  | 6029
03 |  |  |  | bit13 | 只读 |  |  | 预留 |  | 6030
03 |  |  |  | bit14 | 只读 |  |  | 预留 |  | 6031
03 |  |  |  | bit15 | 只读 |  |  | 预留 |  | 6032
03 | 133 | 0 | 65535 | bit0 | 只读 |  | MW352:X0 | 压缩机接触器输出 |  | 6033
03 |  |  |  | bit1 | 只读 |  | MW352:X1 | 预留 |  | 6034
03 |  |  |  | bit2 | 只读 |  | MW352:X2 | 升降启动输出 |  | 6035
03 |  |  |  | bit3 | 只读 |  | MW352:X3 | 升降变向输出 |  | 6036
03 |  |  |  | bit4 | 只读 |  | MW352:X4 | 化霜电磁阀输出 |  | 6037
03 |  |  |  | bit5 | 只读 |  | MW352:X5 | 供液电磁阀输出 |  | 6038
03 |  |  |  | bit6 | 只读 |  | MW352:X6 | 过冷电磁阀输出 |  | 6039
03 |  |  |  | bit7 | 只读 |  | MW352:X7 | 旁通电磁阀输出 |  | 6040
03 |  |  |  | bit8 | 只读 |  | MW352:X8 | 加热丝输出 |  | 6041
03 |  |  |  | bit9 | 只读 |  | MW352:X9 | 报警输出 |  | 6042
03 |  |  |  | bit10 | 只读 |  | MW352:X10 | 预留 |  | 6043
03 |  |  |  | bit11 | 只读 |  | MW352:X11 | 预留 |  | 6044
03 |  |  |  | bit12 | 只读 |  | MW352:X12 | 预留 |  | 6045
03 |  |  |  | bit13 | 只读 |  | MW352:X13 | 预留 |  | 6046
03 |  |  |  | bit14 | 只读 |  | MW352:X14 | 预留 |  | 6047
03 |  |  |  | bit15 | 只读 |  | MW352:X15 | 预留 |  | 6048
03 | 134 | 0 | 65535 | bit0 | 只读 |  | MW352:X0 | 预冷中 | 1有效 | 6049
03 |  |  |  | bit1 | 只读 |  | MW352:X1 | 预冷完成 | 1有效 | 6050
03 |  |  |  | bit2 | 只读 |  | MW352:X2 | 速冻中 | 1有效 | 6051
03 |  |  |  | bit3 | 只读 |  | MW352:X3 | 速冻完成 | 1有效 | 6052
03 |  |  |  | bit4 | 只读 |  | MW352:X4 | 待机中 | 1有效 | 6053
03 |  |  |  | bit5 | 只读 |  | MW352:X5 | 化霜中 | 1有效 | 6054
03 |  |  |  | bit6 | 只读 |  | MW352:X6 | 化霜完成 | 1有效 | 6055
03 |  |  |  | bit7 | 只读 |  | MW352:X7 | 预留 |  | 6056
03 |  |  |  | bit8 | 只读 |  | MW352:X8 | 预留 |  | 6057
03 |  |  |  | bit9 | 只读 |  | MW352:X9 | 预留 |  | 6058
03 |  |  |  | bit10 | 只读 |  | MW352:X10 | 预留 |  | 6059
03 |  |  |  | bit11 | 只读 |  | MW352:X11 | 预留 |  | 6060
03 |  |  |  | bit12 | 只读 |  | MW352:X12 | 预留 |  | 6061
03 |  |  |  | bit13 | 只读 |  | MW352:X13 | 预留 |  | 6062
03 |  |  |  | bit14 | 只读 |  | MW352:X14 | 预留 |  | 6063
03 |  |  |  | bit15 | 只读 |  | MW352:X15 | 预留 |  | 6064
04 | 135 | 0 | 65535 | bit0 | 写 |  |  | 预冷启动 |  | 6065
04 |  |  |  | bit1 | 写 |  |  | 速冻启动 |  | 6066
04 |  |  |  | bit2 | 写 |  |  | 化霜启动 |  | 6067
04 |  |  |  | bit3 | 写 |  |  | 出盘启动 |  | 6068
04 |  |  |  | bit4 | 写 |  |  | 温度恢复出厂设置 |  | 6069
04 |  |  |  | bit5 | 写 |  |  | 压力恢复出厂设置 |  | 6070
04 |  |  |  | bit6 | 写 |  |  | 化霜恢复出厂设置 |  | 6071
04 |  |  |  | bit7 | 写 |  |  | 时间恢复出厂设置 |  | 6072
04 |  |  |  | bit8 | 写 |  |  | 升降恢复出厂设置 |  | 6073
04 |  |  |  | bit9 | 写 |  |  | 结束制冷 |  | 6074
04 |  |  |  | bit10 | 写 |  |  | 预留 |  | 6075
04 |  |  |  | bit11 | 写 |  |  | 预留 |  | 6076
04 |  |  |  | bit12 | 写 |  |  | 预留 |  | 6077
04 |  |  |  | bit13 | 写 |  |  | 预留 |  | 6078
04 |  |  |  | bit14 | 写 |  |  | 预留 |  | 6079
04 |  |  |  | bit15 | 写 |  |  | 预留 |  | 6080
03 | 151 | -500 | 11000 |  | 只读 | Bar/1000 | MW84 | 吸气压力 |  | 6101
03 | 152 | 0 | 30000 |  | 只读 | Bar/1000 | MW85 | 排气压力 |  | 6102
03 | 153 | 0 | 100000 |  | 只读 | KG/100 |  | 上板1压力1 |  | 6103
03 | 154 | 0 | 100000 |  | 只读 | KG/100 |  | 上板1压力2 |  | 6104
03 | 155 | 0 | 100000 |  | 只读 | KG/100 |  | 上板2压力1 |  | 6105
03 | 156 | 0 | 100000 |  | 只读 | KG/100 |  | 上板2压力2 |  | 6106
03 | 157 |  |  |  | 只读 |  |  | 预留 |  | 6107
03 | 158 |  |  |  | 只读 |  |  | 预留 |  | 6108
03 | 159 |  |  |  | 只读 |  |  | 预留 |  | 6109
03 | 160 |  |  |  | 只读 |  |  | 预留 |  | 6110
03 | 161 | -2000 | 8500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 上板温1 |  | 6111
03 | 162 | -2000 | 8500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 上板温2 |  | 6112
03 | 163 | -2000 | 8500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 下板温1 |  | 6113
03 | 164 | -2000 | 8500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 下板温2 |  | 6114
03 | 165 | -2000 | 8500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 模拟袋1温度 |  | 6115
03 | 166 | -2000 | 8500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 模拟袋2温度 |  | 6116
03 | 167 | -500 | 500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 血浆温度 |  | 6117
03 | 168 | 0 | 1500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 排气温度 |  | 6118
03 | 169 | -500 | 500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 回气温度 |  | 6119
03 | 170 | -500 | 500 |  | 只读 | ℃/10 |  | 供液温度 |  | 6120
04 | 171 |  |  |  | 读写 | ℃/10 |  | 冻结温度设定 |  | 6131
04 | 172 |  |  |  | 读写 | ℃/10 |  | 保存温度设定 |  | 6132
04 | 173 |  |  |  | 读写 | ℃/10 |  | 化霜温度 |  | 6133
04 | 174 |  |  |  | 读写 | Bar/1000 |  | 压机启动值 |  | 6134
04 | 175 |  |  |  | 读写 | Bar/1000 |  | 压机停机值 |  | 6135
04 | 176 |  |  |  | 读写 | Bar/1000 |  | 变频压力上限 |  | 6136
04 | 177 |  |  |  | 读写 | Bar/1000 |  | 变频压力下限 |  | 6137
04 | 178 |  |  |  | 读写 | Bar/1000 |  | 旁通阀开启值 |  | 6138
04 | 179 |  |  |  | 读写 | Bar/1000 |  | 旁通阀关闭值 |  | 6139
04 | 180 |  |  |  | 读写 | KG/100 |  | 压力设定（升降参数） |  | 6140
04 | 181 |  |  |  | 读写 | min |  | 化霜时间 |  | 6141
04 | 182 |  |  |  | 读写 | min |  | 滴水时间 |  | 6142
04 | 183 |  |  |  | 读写 | s |  | 压缩机启动延时 |  | 6143
04 | 184 |  |  |  | 读写 | s |  | 压缩机再启动间隔 |  | 6144
04 | 185 |  |  |  | 读写 | s |  | 变频稳定时间 |  | 6145
04 | 186 |  |  |  | 读写 | min |  | 预冷时间 |  | 6146
04 | 187 |  |  |  | 读写 | min |  | 速冻时间 |  | 6147
04 | 188 |  |  |  | 读写 | min |  | 一阶时间 |  | 6148
04 | 189 |  |  |  | 读写 | min |  | 防粘时间 |  | 6149
04 | 190 |  |  |  | 读写 | s |  | 一阶位 |  | 6150
04 | 191 |  |  |  | 读写 | s |  | 防粘位 |  | 6151
04 | 192 |  |  |  | 只读 | s |  | 预冷时间 |  | 6152
04 | 193 |  |  |  | 只读 | s |  | 速冻进行时间 |  | 6153
04 | 194 |  |  |  | 只读 | s |  | 化霜进行时间 |  | 6154
04 | 195 |  |  |  | 读写 |  |  | 预留 |  | 6155
04 | 196 |  |  |  | 读写 |  |  | 预留 |  | 6156
04 | 197 |  |  |  | 读写 |  |  | 预留 |  | 6157
04 | 198 |  |  |  | 读写 |  |  | 预留 |  | 6158
04 | 199 |  |  |  | 读写 |  |  | 预留 |  | 6159
04 | 200 |  |  |  | 读写 |  |  | 预留 |  | 6160